Работа № 25

"Грозозащита подстанций от набегающих по линии волн"

Задачи работы:

1. Оценить эффективность применяемых на подстанции защитных аппаратов

2. Определить зависимость  перенапряжений на силовом трансформаторе от длины защитного перехода

Была взята подстанция с классом напряжения 110кВ, длительность фронта набегающей волны составляет 0.1 мкс и расстояние от места удара молнии до п/ст было 100м.Расчет произведен для различных моделей защитных аппаратов и данные сведены в таблицу

| Uд ЗА | аппаратов, кВ | р. т. 1 | р. т. 2 | трансфор-матора | р. т. 3 | р. т. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет ЗА | 569 | 1400 | 1400 | 475 | 1400 | 1400 |
| РВС | 569 | 522 | 391 | 475 | 541 | 320 |
| РВМГ | 573 | 522 | 363 | 475 | 503 | 273 |
| ОПН | 569 | 527 | 264 | 475 | 363 | 222 |

Все данные взяты из распечаток №1 – №4, на  которых изображены ВАХ ЗА, воздействие и ВСХ линии и графики зависимости напряжения от времени.

Аналогичные расчеты были проведены для той же подстанции при условии, что расстояние до места удара молнии составляет 0.5км. Графики, относящиеся к этому опыту,  изображены на распечатках №5 – №8

Данные сведены в аналогичную таблицу

| Uд ЗА | аппаратов, кВ | р. т. 1 | р. т. 2 | трансфор-матора | р. т. 3 | р. т. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нет ЗА | 569 | 1400 | 1400 | 470 | 1400 | 1400 |
| РВС | 573 | 428 | 358 | 475 | 541 | 320 |
| РВМГ | 569 | 428 | 325 | 470 | 508 | 273 |
| ОПН | 569 | 409 | 227 | 475 | 344 | 217 |

Выводы: на форму импульсов перенапряжений в различных точках подстанции оказывает влияние входные емкости силовых трансформаторов и других элементов.

Допустимый уровень грозовых перенапряжений по ГОСТ: испытательное напряжение полной волны 480кВ и допустимый уровень грозовых перенапряжений 470кВ.

Опыт показывает, что разрядники старого типа уступают ОПН: при использовании ОПН подстанция подверглась воздействию 363кВ при расстоянии до места удара молнии 100м и 344кВ при 500м, что безопасно для дальнейшего функционирования.

При использовании РВМГ значение напряжения превысило допустимое на 33кВ, а при РВС – на 71кВ.

Зависимость максимального напряжения от расстояния до места удара молнии

| L, км | Используемое ЗА |
| --- | --- |
|  | РВС | РВМГ | ОПН |
| 0,1 | 550 | 531 | 527 |
| 0,25 | 547 | 513 | 484 |
| 0,5 | 545 | 517 | 414 |
| 0,75 | 545 | 513 | 358 |
| 1 | 522 | 494 | 311 |
| 1,5 | 480 | 452 | 269 |
| 2 | 414 | 400 | 264 |

Зависимость максимального напряжения на трансформаторе от расстояния между ЗА и трансформатором

| ЗА - Трансформатор | Используемое ЗА |
| --- | --- |
|  | РВС | РВМГ | ОПН |
| 1 | 343 | 329 | 203 |
| 20 | 559 | 540 | 460 |
| 40 | 620 | 606 | 541 |
| 60 | 695 | 685 | 629 |
| 80 | 761 | 751 | 690 |
| 100 | 803 | 789 | 737 |