Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

Работа № 3.1

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК УВЛАЖНЕННОЙ

ИЗОЛЯЦИИ СТАТОРНЫХ ОБМОТОК

Студенты:	Зиборов А. И.

Петухов Д. Н.

Полушкин А. А.

Группа:	4026/1

Факультет: ЭлМех

СПбГПУ

2003

Цель работы – изучение влияния влажности на электрические характеристики изоляции статорных обмоток двух видов (термопластичной - микалентной компаундированной и термореактивной - слюдотерм) и выбор метода контроля общего (сквозного) и локального увлажнения изоляции.

Образцы для измерений – отрезки изоляции, снятые с натурного статорного стержня. Изоляция двух типов:

– термопластичная микалентная (МКИ), состоящая из щепаной слюды, микалентной бумаги и битумного лака;

– термореактивная (ТРИ), состоящая из слюдинита, стеклоткани и эпоксиднофенольного лака.

Измерения производят на образцах в исходном состоянии (сухих) и предварительно увлажненных в течение различных интервалов времени.

1. Определение сопротивления и коэффициента абсорбции изоляции.

| Тип изоляции | Время увлажнения | R15 | R60 | kабс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сут | Ом | Ом | - |
| МКИ | 0 | 7,0∙1012 | 1,50∙1013 | 2,1 |
|  | 2 | 1,5∙1012 | 2,40∙1012 | 1,6 |
|  | 5 | 9,0∙1009 | 9,00∙1009 | 1,0 |
|  | 10 | 2,8∙1009 | 2,80∙1009 | 1,0 |
| ТРИ | 0 | 1,5∙1013 | 4,50∙1013 | 3,0 |
|  | 2 | 1,2∙1013 | 2,30∙1013 | 1,9 |
|  | 5 | 1,0∙1013 | 1,70∙1013 | 1,7 |
|  | 10 | 1,1∙1013 | 1,80∙1013 | 1,6 |

Пример расчета для 1 строки:

2. Определение зависимости  tgδ, С  от частоты.

для 50 Гц

| Тип изоляции | Время увлажнения | С | tgδ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сут | пФ | - |
| МКИ | 0 | 58 | 0,011 |
|  | 2 | 138 | 0,162 |
|  | 5 | 164 | 0,470 |
|  | 10 | 182 | 0,869 |
| ТРИ | 0 | 98 | 0,009 |
|  | 2 | 118 | 0,015 |
|  | 5 | 115 | 0,096 |
|  | 10 | 105 | 0,120 |

для 70 кГц

| Тип изоляции | Время увлажнения | Q2 | С2 | tgδ | Cx | tgδх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сут | - | пФ | - | пФ | - |
| МКИ | 0 | 215 | 178 | 0,005 | 67 | -0,021 |
|  | 2 | 160 | 158 | 0,006 | 87 | -0,012 |
|  | 5 | 82 | 145 | 0,012 | 100 | 0,004 |
|  | 10 | 55 | 124 | 0,018 | 121 | 0,016 |
| ТРИ | 0 | 180 | 137 | 0,006 | 108 | -0,011 |
|  | 2 | 150 | 130 | 0,007 | 115 | -0,008 |
|  | 5 | 120 | 132 | 0,008 | 113 | -0,005 |
|  | 10 | 110 | 133 | 0,009 | 112 | -0,003 |

Пример расчета для 1-ой строчки:

С1 = 245 пФ

Q1 = 95

пФ

| Тип изоляции | Время увлажнения | С50Гц | С70кГц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сутки | пФ | пФ | – |
| МКИ | 0 | 58 | 67 | 0,87 |
|  | 2 | 138 | 87 | 1,59 |
|  | 5 | 164 | 100 | 1,64 |
|  | 10 | 182 | 121 | 1,50 |
| ТРИ | 0 | 98 | 108 | 0,91 |
|  | 2 | 118 | 115 | 1,03 |
|  | 5 | 115 | 113 | 1,02 |
|  | 10 | 105 | 112 | 0,94 |

Графики зависимостей  , , R  от времени представлены на рисунке 2.

Выводы:

Термопластичная миколентная изоляция (МКИ) хуже, чем термореактивная (ТРИ), т.к. она имеет микропоры, не пропитанные битумом. В эти микропоры проникает влага, когда как в ТРИ влага проникнуть не может из-за равномерной ее пропитки лаком.