Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет

Электромеханический факультет

Кафедра Электрических станций и автоматизации энергосистем

# Работа допущена

к защите

_______ В.К. Ванин

“__”_______2004 г

## ВЫПУСКНАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА.

Тема: Электрическая часть КЭС 8×300 МВт

### Выполнил студент группы №4022/3 Юнгин А.Н.

Руководитель к.т.н. доцент Семенов К.Н.

Санкт-Петербург

2004 г

Оглавление:                                                                                                      Стр.

Задание………………………………………………………………………...3

Введение…………………………………...………….…………………….....4

1.       Выбор генераторов, повышающих трансформаторов, автотрансформа-  торов связи, технико-экономическое обоснование главной схемы электрических соединений станции. Выбор схемы рабочего и резервного электроснабжения потребителей с.н., выбор типа и мощности рабочих и резервных трансформаторов с.н.:

1.1. Выбор генераторов, повышающих трансформаторов, автотрансформаторов связи……………………………………………………...5

1.2. Технико-экономическое обоснование главной схемы электрических соединений станции……………………………………………………………....7

1.3. Выбор схемы рабочего и резервного электроснабжения

потребителей с.н., выбор типа и мощности рабочих и резервных ТСН………8

2.        Расчёт токов короткого замыкания для выбора электрооборудования

главной схемы и схемы собственных нужд……………………………………10

2.1. Расчет токов К.З. на шинах ОРУ 220 кВ………………………………....11

2.2. Расчет токов К.З. на шинах ОРУ 500 кВ………………………………....12

2.3. Расчет токов К.З. на выводах генератора………………………………...13

2.4. Расчет токов К.З. на шинах собственных нужд при питании от ТСН….14

2.4. Расчет токов К.З. на шинах собственных нужд при питании от РТСН..15

3.        Выбор коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов тока и напряжения, токопроводов и шин распределительных устройств:

3.1. Выбор высоковольтных выключателей………………………………....16

3.2. Выбор разъединителей………………………………………………..….18

3.3. Выбор токопроводов, токоведущих частей и шин РУ……………...….19

3.4. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения…………21

4. Литература………………………………………………………………….…….24

Введение.

Цель данного курсового проекта - спроектировать главную электрическую схему КЭС на угольном топливе.  На станции должны быть установлены восемь агрегатов по 300 МВт каждый.

Связь с энергосистемой осуществляется посредством воздушных линий двух классов напряжения: 220 кВ и 500 кВ. Выдача мощности в систему осуществляется:

- 220 кВ – 450 МВт по пяти воздушным линиям. (Мощность к.з. на шинах системы – 7000 МВ*А).

- 500 кВ – остальная мощность. (Мощность к.з. на шинах системы - 12000 МВ*А).

Пояснительная записка содержит:

- выбор и технико-экономическое обоснование главной схемы электрических соединений.

- выбор генераторов, повышающих трансформаторов, автотрансформаторов связи, рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд;

- расчет токов короткого замыкания на шинах ОРУ 220 кВ, ОРУ 500 кВ,  на выводах генератора, шинах собственных нужд;

- выбор коммутационных аппаратов, токопроводов, токоведущих частей и шин распределительных устройств, измерительных трансформаторов тока и напряжения.

На двух чертежах представлены:

- главная схема электрических соединений

- схема заполнения и план ОРУ 220 кВ;

- разрез по ячейкам трансформатора и высоковольтной линии ОРУ 220 кВ.

1.1.Выбор генераторов, повышающих трансформаторов, автотрансформаторов связи.

- Выбор генераторов.

Согласно исходным данным, на станции установлено 8 агрегатов мощностью 300 МВт каждый. Согласно справочной литературе [1], выбираю генератор ТГВ-300-2У3. Далее приведены его характеристики:

| Тип турбогенератора | ТГВ-300-2У3 |
| --- | --- |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Номинальная полная мощность, МВ*А | 353 |
| Номинальная активная мощность, МВт | 300 |
| Номинальное напряжение, кВ | 20 |
| Номинальный cos, о.е. | 0,85 |
| Цена, тыс.руб. | 900 |

- Выбор повышающих трансформаторов на напряжение 220 кВ.

Согласно условию:

Из справочной литературы [1] выбираю трансформатор – ТДЦ-400000/220-73У1

| Тип трансформатора | ТДЦ-400000/220-73У1 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВ*А | 400 |
| Напряжение обмотки высшего напряжения, кВ | 242 |
| Напряжение обмотки низшего напряжения, кВ | 20 |
| Напряжение короткого замыкания, Uk% | 11 |
| Мощность потерь на холостом ходу, кВт | 330 |
| Мощность потерь при коротком замыкании, кВт | 880 |
| Цена, тыс. руб. (цены 1989 года) | 389 |

- Выбор повышающих трансформаторов на напряжение 500 кВ.

Согласно условию:

Из справочной литературы [1] выбираю трансформатор – ТДЦ-400000/500

| Тип трансформатора | ТДЦ-400000/500 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 400 |
| Напряжение обмотки высшего напряжения, кВ | 525 |
| Напряжение обмотки низшего напряжения, кВ | 20 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 13 |
| Мощность потерь на холостом ходу, кВт | 315 |
| Мощность потерь при коротком замыкании, кВт | 790 |
| Цена, тыс. руб. (цены 1989 года) | 418 |

- Выбор автотрансформаторов связи

Для выбора мощности автотрансформаторов связи необходимо определиться с перетоками мощности. Для этого необходимо рассмотреть несколько возможных вариантов распределительных устройств.

- РУ-220 кВ: два блока генератор-трансформатор.

РУ-500 кВ: шесть блоков генератор-трансформатор.

Связь между распределительными устройствами осуществляется посредством

автотрансформатора связи, этот вариант схемы представлен на рисунке 1.

- РУ-220 кВ: три блока генератор-трансформатор.

РУ-500 кВ: пять блоков генератор-трансформатор.

Связь между распределительными устройствами осуществляется посредством

автотрансформатора связи, этот вариант схемы представлен на рисунке 2.

Выбираем автотрансформатор для связи РУ высокого и среднего напряжения:

Для 1 варианта схемы соединений через трансформатор в нормальном режиме будет протекать мощность:

2(Sном г-Sс.н.)-S макс.=2*(353-24.71)-529 = 127.6  МВА,

а в аварийном режиме (при отказе блока на стороне 220 кВ)

(Sном г-Sс.н.)-S макс=(353-0,07*353)-529= -200,71 МВА.

Для 2 варианта схемы в нормальном режиме протекает

3(Sном г-Sс.н.)-S макс.=3*(353-24.71)-529 = 455.87 МВА

а в аварийном режиме

2(Sном г-Sс.н.)-S макс.=2*(353-24.71)-529 = 127.6  МВА

Варианты схем распределительных устройств:

Для варианта 1 выберем АТДЦТН-250000/500/220

| Тип трансформатора | АТДЦТН-250000/500/220 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 250 |
| Напряжение обмотки высшего напряжения, кВ | 500 |
| Напряжение обмотки низшего напряжения, кВ | 38,5 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 13 |
| Мощность потерь на холостом ходу, кВт | 200 |
| Мощность потерь при коротком замыкании, кВт | 690 |
| Цена, тыс. руб. (цены 1989 года) | 375,5 |

Для  варианта  2 выберем АТДЦН-500000/500/220

| Тип трансформатора | АТДЦН-500000/500/220 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 500 |
| Напряжение обмотки высшего напряжения, кВ | 500 |
| Напряжение обмотки низшего напряжения, кВ | 230 |
| Напряжение короткого замыкания, % | 12 |
| Мощность потерь на холостом ходу, кВт | 220 |
| Мощность потерь при коротком замыкании, кВт | 1050 |
| Цена, тыс. руб. (цены 1989 года) | 515,1 |

1.2.Технико-экономический  анализ вариантов  схемы.

Технико-экономическое сравнение схем провожу по приведённым затратам.

Для этого рассчитаю капитальные затраты:

| оборудование | стоим. ед. | 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | число ед. | сумма | число ед. | сумма |
| ТГВ-300-2У3 | 900 | 8 | 7200 | 8 | 7200 |
| ТДЦ-400000/220-73У1 | 389 | 2 | 778 | 3 | 1167 |
| ТДЦ-400000/500 | 418 | 6 | 2580 | 5 | 2090 |
| АТДЦН-500000/500/220 | 515,5 | - | - | 1 | 515,1 |
| АТДЦТН-250000/500/220 | 375,5 | 1 | 375,5 | - | - |
| ячейка ОРУ 220кВ | 79,5 | 9 | 715,5 | 10 | 795,5 |
| ячейка ОРУ 500кВ | 251,6 | 11 | 2767,6 | 10 | 2516 |
| Итого К*30: |  |  | 430388 |  | 428493 |

(Цены 2003 года были получены путем умножения цен 1989 года на поправочный коэффициент – 30).

Определяем эксплуатационные издержки: И=

где а – отчисления на амортизацию 8%, (W – годовые потери энергии в электроустановке, ( - средняя себестоимость потерь электроэнергии (30 коп/кВт*ч.

Потери электроэнергии в блочных трансформаторах: (W=

- 220 кВ: (W220=330*8160+880*(328,29/400)2*6000=6249400кВт;

- 500 кВ: (W500=315*8160+790*(328,29/400)2*6000=5763200кВт;

Потери электроэнергии в автотрансформаторах:

(W1-ат=200*8760+690*(128/250)2*6000=2837200 кВт

(W2-ат=220*8760+1050*(455/500)2*6000=7144200 кВт

Стоимость потерь энергии в трансформаторах для обоих вариантов:

Ипот1=0,3*10*((W220*N1-220+(W500*N1-500+(W1-ат*Nат)= 14974,56тыс. руб.

Ипот2=0,3*10*((W220*N2-220+(W500*N2-500+(W2-ат*Nат)= 16412,52тыс. руб.

Приведённые затраты: З=рн*К+И, где рн - нормативный коэффициент экономической эффективности, равный 0,15

| составляющие годовых | 1 вар | 2 вар |
| --- | --- | --- |
| эксплуатационных расходов, тыс. руб./год |  |  |
| отчисления на амортизацию а*К/100 | 34427,04 | 34279,44 |
| стоимость потерь энергии Ипот | 14974,56 | 16412,52 |
| итого И | 49401,6 | 50691,96 |
| приведённые затраты З: | 113952,3 | 114965,9 |

Разница между вариантами составляет:<5%

Из полученных результатов видно, что экономически более целесообразно реализовывать вариант №1, т.е. к ОРУ 220кВ подключаются 2 блока генератор-трансформатор, а к ОРУ 500 кВ – 6 блоков генератор трансформатор.

Т.к. на напряжении 220 кВ предусмотрена выдача мощности по 5 линиям, то ОРУ 220 кВ целесообразно выполнить по схеме двух рабочих систем шин с обходной с секционированием  рабочей шины, по требованиям надежности – ОРУ 500 кВ сооружается по схеме 4/3 с неполной цепочкой.

1.3. Выбор схемы рабочего и резервного электроснабжения потребителей с.н., выбор типа и мощности рабочих и резервных ТСН.

На КЭС для питания собственных нужд применяется напряжение 6,3 кВ для питания мощных двигателей и напряжение 380/220 В для питания маломощных двигателей и осветительной нагрузки. На КЭС на угле мощность, потребляемая на собственные нужды, составляет 5(8%. Возьмём эту величину равной 7%. В этом случае мощность на каждый блок  будет составлять 300*0,9*0,07=18,9 МВА. На каждый энергоблок будет ставиться свой рабочий ТСН. Количество энергоблоков на станции 8, поэтому требуется установка 2 резервных ТСН.

Выберу рабочий трансформатор собственных нужд [1]:

| Тип трансформатора | ТРДНС-25000/20 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 25 |
| Напряжение обмотки высшего напряжения, кВ | 20 |
| Напряжение обмотки низшего напряжения, кВ | 6,3–6,3 |
| Напряжение короткого замыкания ВН-НН, % | 10,5 |
| Напряжение короткого замыкания НН1-НН2, % | 30 |
| Мощность потерь на холостом ходу, кВт | 25 |
| Мощность потерь при коротком замыкании, кВт | 115 |
| Цена, тыс. руб. (цены 1989 года) | 68 |

Питание резервных трансформаторов собственных нужд осуществляется с РУ наименьшего напряжения, т.е. с ОРУ 220 кВ. Мощность РТСН, исходя из опыта эксплуатации, выбирается на ступень выше, чем мощность рабочего ТСН, поэтому принимаю трансформатор ТРДНС-32000/220 со следующими характеристиками [1]:

| Тип трансформатора | ТРДН-32000/220 |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность, МВА | 32 |
| Напряжение обмотки высшего напряжения, кВ | 230 |
| Напряжение обмотки низшего напряжения, кВ | 6,3–6,3 |
| Напряжение короткого замыкания ВН-НН, % | 11,5 |
| Напряжение короткого замыкания НН1-НН2, % | 28 |
| Мощность потерь на холостом ходу, кВт | 45 |
| Мощность потерь при коротком замыкании, кВт | 150 |
| Цена, тыс. руб. | 119,6 |

Эскиз главной схемы электрических соединений станции представлен на рис. 3.

Рис.3.

2. Расчет токов короткого замыкания для выбора электрооборудования главной схемы и схемы собственных нужд.

Схема для расчёта токов короткого замыкания отражает нормальный режим работы,

на ней намечены расчётные точки  КЗ.

2.1 Приведение элементов схемы к базисным условиям.

Выбираю базисную мощность: Sб=100 МВА

В качестве базисного напряжения принимаю среднее эксплутационное напряжение той ступени, на которой предполагается короткое замыкание (230; 515; 20; 6,3 кВ).

В каждой точке к.з. получается свое значение базисного тока:

2.1.1 Сопротивления элементов цепи в относительных единицах при базисных условиях.

Генератор:

X*г= Xd’’Sб/Sном г

X1=X2=X3=X4=X5=X6=X7=X8=0,195·100/353=0,055

Двухобмоточные трансформаторы:

X*т= uкSб/(Sном т·100)

РУ-500 кВ:

X11=X12=X13=X14=X15=X16=13·100/100·400=0,0325

РУ-220 кВ:

X9=X10=13·100/100·400=0,0275

Автотрансформатор:

X*ат= uкВ-СSб/(Sном т·100)

X17=0,12·100/250=0,024

ЛЭП:

X*л=X0lSб/Uср

X0–индуктивное сопротивление линии на 1 км длины, [1];

X18=X19=X20=X21=X22=0,4·160·100/2302=0,12

X23=X24=X25=X26=0,3·550·100/5152=0,062

Система:

X*c=Sб/Sс’’

X27=100/7000=0.014

X28=100/12000=0.008

РТСН:

X29= (uкВ-Н- uкС-Н/4)/100·(Sб/Sном)=(11,5-7)/100·(100/32)=0,1406

X30= X31=uкН-Н/(2·100)·(Sб/Sном)= 28/200·(100/32)=0,4375

ТСН:

X32= (uкВ-Н- uкС-Н/4)/100·(Sб/Sном)=(10,5-7,5)/100·(100/25)=0,12

X33= X34=uкН-Н/(2·100)·(Sб/Sном)= 30/200·(100/25)=0,6

Среднее относительное значение ЭДС турбогенераторов:

Е*’’=1,13

Е1=Е2=Е3=Е4=Е5=Е6=Е7=Е8=1,13

ЭДС системы: Е*с=Е9= Е10=1 [1].

2.1.Короткое замыкание на шинах РУ-220 кВ (точка к1).

X35=X18/5=0,12/5=0,024

X36=X37= X1+X9=0,055+0,0275=0,0825

X38=X23/4=0,0155

X39-44= X3+X11=0,055+0,0325=0,0875

X45=X27+X35=0,014+0,024=0,038

X46=X36/2=0,0825/2=0,04

X47=Х28+X38=0,008+0,0155=0,0235

X48=X39/6=0,0875/6=0,014

X49=X47||X48+X17=0,0235·0,014/(0,0235+0,014)+0,024=0,033

E9=Eс||E8=(0,014·1+0,0235·1,13)/(0,014+0,0235)=1,08

X50=X49||X45=0,033·0,038/(0,033+0,038)=0,018

E10=Eс||E9=(0,033·1+0,038·1,08)/(0,033+0,038)=1,043

Xэ=X50||X46=0,018·0,04/(0,018+0,04)=0,012

Eэ=E1||E10=(0,04·1,043+0,018·1,13)/(0,04+0,018)=1,07

Начальное значение периодической составляющей:

Iпо=Еэ·Iб1/Xэ=1,07·0,25/0,012=22292 А

Ударный ток короткого замыкания:

iу= √2·ку·Iпо,где kу–ударный коэффициент(из м.указ.)=1,935

iу=√2·1,935·22292=61002 А

2.2.Короткое замыкание на шинах РУ-500 кВ (точка к2).

X49=X45||X46+X17=0,038·0,04/(0,038+0,04)+0,024=0,044

E9=Eс||E1=(0,038·1,13+0,04·1)/(0,04+0,038)=1,06

X50=X49||X48=0,044·0,014/(0,044+0,014)=0,01

E10=E9||E3=(0,044·1,13+0,014·1,06)/(0,044+0,014)=1,11

Xэ=X50||X47=0,01·0,0235/(0,01+0,0235)=0,007

Eэ=Eс||E10=(0,0235·1,11+0,01·1)/(0,0235+0,01)=1,07

Начальное значение периодической составляющей:

Iпо=Еэ·Iб2/Xэ=1,07·0,11/0,007=16,81 кА

Ударный ток короткого замыкания:

iу= √2·ку·Iпо,где kу–ударный коэффициент(из м.указ.)=1,935

iу=√2·1,935·16,81=46,01 кА

2.3.Короткое замыкание на выводах генератора (точка к3).

X44=X36/2=0,0825/2=0,04

X45=X27+X35=0,014+0,024=0,038

X46=Х28+X38=0,008+0,0155=0,0235

X47=X39/5=0,0875/5=0,0175

X48=X45||X44+X17=0,038·0,004/(0,038+0,04)+0,024=0,043

X49=X46||X47=0,0235·0,0175/(0,0235+0,0175)=0,01

E9=Eс||E1=(0,04·1+0,038·1,13)/(0,04+0,038)=1,06

E10=Eс||E4=(0,0175·1+0,0235·1,13)/(0,0175+0,0235)=1,07

X50=X48||X49+X11=0,043·0,01/(0,043+0,01)+0,0325=0,04

E11=E9||E10=(0,01·1,06+0,043·1,07)/(0,043+0,01)=1,07

Начальное значение периодической составляющей:

Iпо_с=Е11·Iб3/X50=1,07·2,88/0,04=77,04 кА

Ударный ток короткого замыкания:

iу= √2·ку·Iпо,где kу–ударный коэффициент(из м.указ.)=1,85

iу_с=√2·1,85·81,36=201,55 кА

Iпо_г=Е3·Iб3/X3=1,13·2,88/0,055=59,2 кА

iу_г=√2·1,85·59,2=154,9 кА

Для выбора выключателя буду использовать  Iпо_с  и   iу_с .

2.4.Короткое замыкание на шинах собственных нужд при питании от ТСН (точка к4).

Эквивалентная схема получается путем добавления к схеме, изображенной на рис. 12, схемы замещения ТСН.

X51=X32+X330,12+0,6=0,72

X52=X50||X3=0,04·0,055/(0,04+0,055)=0,023

E12=E11||E3=(0,055·1,07+0,041·1,13)/(0,055+0,041)=1,1

Xэ=X52+X51=0,023+0,72=0,743

Eэ=E12=1,1

Начальное значение периодической составляющей от системы:

Iпос=Еэ·Iб4/Xэ=1,1·9,16/0,743=13,6 кА

Начальное значение периодической составляющей от эквивалентного двигателя секции:

Iпод=4,0·∑Pном/Uном

∑Pном=0,5·Sном ТСН=0,5·25·103=12,5·103 кВт

Iпод=4,0·12,5·103/6=8,34 кА

Суммарное значение периодической составляющей:

Iпо∑= Iпос+ Iпод=13,6+8,34=21,94 кА

Суммарный ударный ток короткого замыкания:

iу∑=√2·кус·Iпос+√2·куд·Iпод

По табл. 5 [1]: кус=1,8; куд=1,65

iу∑=√2·1,8·13,6+√2·1,65·8,34=54,08 кА

2.5.Короткое замыкание на шинах собственных нужд при питании от РТСН (точка к5).

Эквивалентная схема получается путем добавления к схеме, изображенной на рис. 8, схемы замещения РТСН.

Xэ=X51+X29 +Х30=0,012+0,44+0,14=0,592

Eэ=1,07

Начальное значение периодической составляющей от системы:

Iпос=Еэ·Iб5/Xэ=1,07·9,16/0,592=16,556 кА

Начальное значение периодической составляющей от эквивалентного двигателя секции:

Iпод=4,0·∑Pном/Uном

∑Pном=0,5·Sном ТСН=0,5·32·103=16·103 кВт

Iпод=4,0·16·103/6=10,6 кА

Суммарное значение периодической составляющей:

Iпо∑= Iпос+ Iпод=16,556+10,6=27,156 кА

Суммарный ударный ток короткого замыкания:

iу∑=√2·кус·Iпос+√2·куд·Iпод

По табл. 5 [1]: кус=1,8; куд=1,65

iу∑=√2·1,8·16,2+√2·1,65·10,6=66,879 кА

3. Выбор коммутационных аппаратов, токопроводов, токоведущих частей и шин распределительных устройств, измерительных трансформаторов тока и напряжения.

3.1 Выбор выключателей.

В ГОСТ 687-78 приведены следующие параметры выключателей:

- Номинальное напряжение Uном.

- Номинальный ток Iном.

- Номинальный ток отключения Iоткл.

- Номинальное процентное содержание апериодической составляющей тока в токе отключения в соответствии с ГОСТ 687-78

β=iа ном·100/√2·Iоткл.

- Действующее значение периодической составляющей Iдин и амплитудное значение полного тока Im дин, которые характеризуют электродинамическую стойкость выключателя.

- Ток термической стойкости Iт и время действия тока термической стойкости tт.

- Номинальный ток включения Iвкл.

- Время действия выключателя:

- собственное время отключения tсв–промежуток времени от подачи команды на отключение до расхождения контактов выключателя;

- время  отключения tов –промежуток времени от подачи команды на отключение до полного погасания дуги во всех фазах;

- время выключения выключателя tвв –промежуток времени от подачи команды на включение до возникновения тока в цепи.

- Параметры восстанавливающегося напряжения при номинальном токе отключения.

РУ-220 кВ.

Iраб утяж т=Рном /(√3·Uном·0,95·0,85)=300/(√3·115·0,95·0,85)=975 А

Iпо=14,72 кА           	iу=40,29 кА

Предварительно по табл.5.2 [2] выбираю выключатель ВВД-220Б-40/2000ХЛ1

| Расчетные величины | Каталожные данные выключателя | Условие выбора |
| --- | --- | --- |
| Uуст=220 кВ Iраб утяж =975 А Iпо=14,72 кА iу=40,29 кА Iпτ=14,72 кА β=iаτ·100/√2·Iпτ=60,6% √2·Iпτ+ iаτ=33,45 кА Вк=49,8 (кА)2·с | Uном=220 кВ Iном=2000 А Iдин=40 кА Im дин=102 кА Iоткл=40 кА βном=23% √2·Iоткл(1+βном/100)=69,58кА Iт2· tт=4800 (кА)2·с | 220=220 975<2000 14,72<40 40,29<102 14,72<40 не выполняется 33,45<69,58 49,8<4800 |

tов=0,08 с, tсв=0,06 с

tоткл=tрз max+tов

tрз max=0,1 с, Tа=0,14 с, tрз min=0,01 с (из [1])

τ=tрз min+tсв=0,01+0,06=0,07 с

iаτ =12,626 кА.

Вк=Iпо2·(tоткл+Tа)

Iт=40 кА, tт=3 с

По всем основным условиям выбора выключатель подошел, следовательно принимаю выбранный выключатель.

РУ-500 кВ.

Iраб утяж т=Рном /(√3·Uном·0,95·0,85)=300/(√3·500·0,95·0,85)=429 А

Iпо=16,81 кА           	iу=46,01 кА

Предварительно по табл.5.2 [2] выбираю выключатель ВВБ-500А-35,5/2000У1

| Расчетные величины | Каталожные данные выключателя | Условие выбора |
| --- | --- | --- |
| Uуст=500 кВ Iраб утяж =429 А Iпо=16,81 кА iу=46,01 кА Iпτ=16,81 кА β=iаτ·100/√2·Iпτ=60,5% √2·Iпτ+ iаτ=38,2 кА Вк=64,9 (кА)2·с | Uном=500 кВ Iном=2000 А Iдин=40 кА Im дин=102 кА Iоткл=35,5 кА βном=40% √2·Iоткл(1+βном/100)=70,28кА Iт2· tт=3200 (кА)2·с | 500=500 429<2000 16,81<40 46,01<102 16,81<40 не выполняется 38,2<70,28 64,9<3200 |

tов=0,08 с, tсв=0,06 с

tоткл=tрз max+tов

tрз max=0,1 с, Tа=0,14 с, tрз min=0,01 с (из [1])

τ=tрз min+tсв=0,01+0,06=0,07 с

iаτ =14,419 кА.

Вк=Iпо2·(tоткл+Tа)

Iт=40 кА, tт=2 с

По всем основным условиям выбора выключатель подошел, следовательно принимаю выбранный выключатель.

Шины генератора.

Iраб утяж т=Рном /(√3·Uном·0,95·0,85)=300/(√3·20·0,95·0,85)=429 А

Iпо с=77,04 кА           	iус=201,55 кА

Выбор будем производить по составляющей тока к.з. от системы.

Предварительно по табл.5.1 [2] выбираю выключатель ВВГ-20-160/12500 У3.

| Расчетные величины | Каталожные данные выключателя | Условие выбора |
| --- | --- | --- |
| Uуст=20 кВ Iраб утяж =10700 А Iпос=77,04 кА iус=201,55 кА Iпτ=77,04 кА β=iаτ·100/√2·Iпτ=13,5% √2·Iпτ+ iаτ=130,63 кА Вк=26908 (кА)2·с | Uном=20 кВ Iном=12500 А Iдин=160 кА Im дин=410 кА Iоткл=160 кА βном=20% √2·Iоткл(1+βном/100)=271,5кА Iт2· tт=102400 (кА)2·с | 20=20 10700<12500 77,04<160 201,55<410 77,04<160 13,5<20 130,63<271,5 26908<102400 |

tов=0,14 с, tсв=0,12 с

tоткл= 4 с, Tа=0,065 с, tрз min=0,01 с (из [1])

τ=tрз min+tсв=0,01+0,12=0,13 с

iаτ =15,572 кА.

Вк=Iпо2·(tоткл+Tа)

Iт=160 кА, tт=4 с

По всем  условиям выбора выключатель подошел, следовательно принимаю выбранный выключатель.

Шины собственных нужд.

Iраб утяж =0,5·Sном т/(√3·Uном·0,95)=32/(√3·15,75·0,95)=1,54 кА

Iпо=27,156 кА           	iу=66,879 кА

Предварительно по табл.9,6 [2] выбираю комплектное распределительное устройство КЭ-10/31,5 с выключателем ВЭ-10-3600-31,5-У3.

| Расчетные величины | Каталожные данные КРУ | Условие выбора |
| --- | --- | --- |
| Uуст=6,3 кВ Iраб утяж =1540 А iу=66,879 кА | Uном=10 кВ Iном=3200 А iус=81 кА Iоткл=31,5 кА | 6,3<10 1540<3200 66,879<81 |

По табл.5.1 [2] выбираю выключатель ВЭ-10-3600-31,5-У3.

| Расчетные величины | Каталожные данные выключателя | Условие выбора |
| --- | --- | --- |
| Uуст=6,3 кВ Iраб утяж =1540 А Iпо=27,156 кА iу=66,879 кА Iпτ=27,156 кА β=iаτ·100/√2·Iпτ=21,1% √2·Iпτ+ iаτ=46,51 кА Вк=95,87 (кА)2·с | Uном=10 кВ Iном=3600 А Iдин=31,5 кА Im дин=80 кА Iоткл=31,5 кА βном=23% √2·Iоткл(1+βном/100)=53,4 кА Iт2· tт=3969 (кА)2·с | 6,3<10 1540<1250 27,156<31,5 66,879<80 27,156<31,5 21,1<23 46,51<53,4 95,87<3969 |

tов=0,075 с, tсв=0,06 с

τ=tрз min+tсв=0,01+0,06=0,07 с

tрз max=0,1 с, Tа=0,045 с, tрз min=0,01 с (из [1])

iаτ =8,106 кА.

Вк=Iпо2·(tоткл+Tа)

Iт=31,5 кА, tт=4 с

По всем условиям выбора выключатель и КРУ подошли, следовательно принимаю выбранный выключатель и КРУ.

3.2.Выбор разъединителей.

Разъединители выбираются по длительному номинальному току, номинальному напряжению, проверяются на термическую и электродинамическую стойкость.

Условия выбора разъединителей:

| Расчетные величины | Каталожные данные разъединителя | Условие выбора |
| --- | --- | --- |
| Uуст Iраб утяж iу Вк | Uном Iном Im дин Iт2, tт | Uуст≤ Uном Iраб утяж ≤Iном iу ≤Im дин Вк≤Iт2·tт |

Расчетные величины для разъединителей те же, что и для выключателей.

По табл. 5.5 [2] выбираю разъединители:

| Место установки и тип разъединителя | Расчетные величины | Каталожные данные разъединителя | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| РУ-220 кВ РНД-220/1000 ХЛ1 | Uуст=220 кВ Iраб утяж =975 А iу=40,29 кА Вк=49,8 (кА)2·с | Uном=220 кВ Iном=1000 А Im дин=100 кА Iт2· tт=4800 (кА)2·с Iт=40 кА, tт=3 с | 220=220 975<1000 40,29<100 49,8<4800 |
| РУ-500 кВ РПД-500/3200 У1 | Uуст=500 кВ Iраб утяж =429 А iу=46,01 кА Вк=64,9 (кА)2·с | Uном=500 кВ Iном=3200 А Im дин=160 кА Iт2· tт=7938 (кА)2·с Iт=63 кА, tт=2 с | 220=220 429<3200 46,01<160 64,9<7938 |
| Шины генератора РВП-20/12500 У3 | Uуст=20 кВ Iраб утяж =10700 А iу=201,55 кА Вк=26908 (кА)2·с | Uном=20 кВ Iном=12500 А Im дин=490 кА Iт2· tт=129600 (кА)2·с Iт=180 кА, tт=4 с | 20=20 10700<12500 201,55<490 26908<129600 |

3.3.Выбор сборных шин и токоведущих частей.

# Выбор жестких шин РУ 6 кВ.

1)Выбор сечения шин производится по нагреву

Iраб.макс= (Sном.г/2)/(*Uном)=

Выбираем сечение Al шин. Принимаем однополосные шины (100*8)=800 мм2

Iдоп=1625А

2)Проверка шин на термическую стойкость

Вк-тепловой импульс тока КЗ

С-функция, значения которой приведены в Л2 таб.3,14.

Что меньше принятого сечения

3)Проверка на электродинамическую стойкость

а=0,3 (коэффициент Л1);   l=0,750 м

тогда fмах=1,76*(iу2/а)*10-7=2624,043 Н/м

Равномерно распределенная сила f создает изгибающий момент М

М=f*l2/10=2624,043*0,752/10=147,6 Н*м

Gрасч=М/W,где G-напряжение в материале шины .W-момент сопротивления шины

W=b*h2/6=0,12*0,008/6=13,3*10-6

Gрасч=(147,6/13,3)*106=11,098Мпа, что меньше 75 Мпа!

Выбираем изолятор (Л3)

Fмах=fмах*l=2624,043*0,75=1968 Н

Fдоп=0,6*Fразр=2250Н,где Fразр-сила, действующая на изолятор

Тогда изолятор типа ОФ-6-375,т.к. Fмах<Fдоп.

Участок генератор – повышающий трансформатор.

Выбор токопроводов, токоведущих частей и шин РУ по экономическому сечению не провожу, т.к. расстояния от повышающих трансформаторов до ОРУ мало.

Выберу комплектный экранированный токопровод ТЭН-Е-20-11200-400.

| Вид проверки или выбора | Условие проверки и выбора | Токопровод | Генератор – Трансформатор |
| --- | --- | --- | --- |
| По условиям нормального режима |  | Uн=20 кВ Iн=11,2 кА | Uэу=20 кВ Iр.утяж=10,7 кА |
| По электродинамической стойкости |  | iдин=400 кА | iуд=212,8 кА |

Выбор токопроводов и шин ОРУ 220 кВ.

Шины распределительного устройства выполню проводом АС-600/72.

| Вид проверки или выбора | Условие проверки и выбора | Токопровод АС-600/72 | ОРУ-220 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| По условиям нормального режима |  | Iн=1050 А | Iр.утяж=975 А |

Проверка на корону проводилась при использовании ЭВМ; для расчета применялась программа CORONA.

k = 1 – коэффициент, учитывающий число проводов в фазе;

rэк = 1,660 – эквивалентный радиус расщеплённых проводов.

E =18,90 - напряжённость электрического поля около поверхности нерасщеплённого провода.

E0 = 30,61 - начальная критическая напряжённость электрического поля, кВ/см

D=4м – расстояние между фазами.

Условие проверки: 1,07Е ( 0,9Е0

1,07Е = 20,22            0,9Е0 = 27,55.

Выбранный провод проверку на коронирование прошел.

Выбор токопроводов участка блочный трансформатор – ОРУ 220 кВ.

Произведу выбор по экономическому сечению (при условии что экономическая плотность тока равна Jэ=1А/мм2):

Связь выполню проводами 2 АС-600/72.

| Вид проверки или выбора | Условие проверки и выбора | Токопровод АС-600/72. | ОРУ-220 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| По условиям нормального режима |  | Iн=1050 А | Iр.утяж=1050 А |

Выбор токопроводов и шин ОРУ 500 кВ.

Шины распределительного устройства выполню проводом АС-300/66.

Iн=680А            Iр.утяж=429А

Проверка на корону проводилась при использовании ЭВМ; для расчета применялась программа CORONA.

k = 1.13 – коэффициент, учитывающий число проводов в фазе;

rэк = 18.248 – эквивалентный радиус расщеплённых проводов.

E =25.24 - напряжённость электрического поля около поверхности нерасщеплённого провода.

E0 = 31.56 - начальная критическая напряжённость электрического поля, кВ/см

D=6м – расстояние между фазами.

Условие проверки: 1,07Е ( 0,9Е0

1,07Е = 27,00            0,9Е0 = 28,40.

Выбранные провода 4(АС-300/66) проверку на коронирование прошли.

Выбор токопроводов участка трансформатор – ОРУ 500 кВ.

Произведу выбор по экономическому сечению (при условии что экономическая плотность тока равна Jэ=1А/мм2):

По экономической плотности тока необходим провод сечением не менее 462 мм^2, но по условиям коронирования минимально допустимо использовать пучек из  4(АС-300/66).

Iн=4*680=2720 А

Iр.утяж=462 А

3.4Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Выбор трансформаторов тока.

Трансформаторы тока для питания измерительных приборов выбирают по номинальному первичному и вторичному токам, по классу точности, проверяют на термическую и электродинамическую стойкость. При учебном проектировании, по вторичному току и классу точности выбор не производится.

Условия выбора трансформатора тока:

| Расчетные величины | Каталожные данные | Условие выбора |
| --- | --- | --- |
| Uуст Iраб утяж iу Вк | Uном I1ном Im дин Iт2, tт | Uуст≤ Uном Iраб утяж ≤I1ном iу ≤Im дин Вк≤Iт2·tт |

По табл. 5.9 [2] выбираю трансформаторы тока:

| Место установки и тип трансформатора тока | Расчетные величины | Каталожные данные трансформатора тока | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| РУ-220 кВ ТФЗМ 220Б-4 | Uуст=220 кВ Iраб утяж =975 А iу=40,29 кА Вк=49,8 (кА)2·с | Uном=220 кВ I1ном=1000 А Im дин=50 кА Iт2· tт=1152 (кА)2·с Iт=19,6 кА, tт=3 с | 220=220 429<500 46,01<180 49,8<1152 |
| РУ-500 кВ ТФЗМ 500Б-I | Uуст=500 кВ Iраб утяж =429 А iу=46,01 кА Вк=64,9 (кА)2·с | Uном=500 кВ I1ном=500 А Im дин=180 кА Iт2· tт=4624 (кА)2·с Iт=68 кА, tт=1 с | 500=500 429<500 46,01<180 64,9<4624 |

3.4.2 Выбор трансформаторов напряжения.

Трансформаторы напряжения выбираются по напряжению и классу точности. При учебном проектировании трансформаторы напряжения выбираются только по напряжению.

| Расчетные величины | Каталожные данные | Условие выбора |
| --- | --- | --- |
| Uуст | Uном | Uуст≤ Uном |

По табл. 5.9 [2] выбираю трансформаторы тока:

| Место установки и тип трансформатора напряжения | Расчетные величины | Каталожные данные трансформатора тока | Условие выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| РУ-220 кВ ЗНОГ-220-82У3 | Uуст=220 кВ | Uном=220 кВ | 220=220 |
| РУ-500 кВ ЗНОГ-500-83У3 | Uуст=500 кВ | Uном=500 кВ | 500=500 |

Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения в цепи турбогенератора ТГВ-300-2У3.

Так как соединение турбогенератора с повышающим трансформатором выполнено комплектным токопроводом ТЭН-Е-20-11200-400, то выбираем по табл. 5.9  [2] трансформаторы тока, встроенные в токопровод, ТШ-20-12000/5; Uном=20 кВ; I1ном=12 кА; Iт=160 кА; tт=3 с;

| Расчетные величины | Каталожные данные | Условие выбора |
| --- | --- | --- |
| Uуст=20 кВ Iраб утяж =10,7 кА iуc=212,8 кА Вк=26908 (кА)2·с | Uном=20 кВ Iном=12 кА не проверяется Iт2· tт=76800 (кА)2·с Iт=160 кА, tт=3 с | 20=20 10,7<12 -- 26908<76800 |

Вторичная нагрузка трансформатора тока:

| Прибор | Тип | Нагрузка, В·А, фазы |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| Амперметр Ваттметр Варметр Счетчик активной энергии Дат.акт.мощности Дат.реакт.мощности Ваттметр регистрирующий Амперметр регистрирующий | Э-335 Д-335 Д-335 И-681 Е-829 Е-830 Н-395 Н-394 | 0,5 0,5 0,5 2,5 1 1 10 — | 0,5 — — — — — — 10 | 0,5 0,5 0,5 2,5 1 1 10 — |
| Итого: |  | 16 | 10,5 | 16 |

Из таблицы видно, что наиболее загружены трансформаторы тока фаз А и С.

Общее сопротивление приборов:

rприб=Sприб/I22=16/25=0,64 Ом

Допустимое сопротивление проводов:

rпр=Z2 ном- rприб- rк=1,2-0,64-0,1=0,46 Ом

Для генератора 300 МВт применяется кабель с медными жилами, ориентировочная длинна 40 м, трансформаторы тока соединены в полную звезду, поэтому lрасч=l , тогда сечение:

q=ρ· lрасч/ rпр=0,0283·40/0,46=2,5 мм2

принимаю контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 4 мм2, rпр=0,283 Ом, тогда

Z2 ном =0,64+0,283+0,1=1,023 Ом

В цепи комплектного токопровода установлен трансформатор напряжения типа ЗНОМ-20.

Вторичная нагрузка трансформатора напряжения:

| Приборы | Тип | S одной обмотки,В·А | Число обмоток | cosφ | sinφ | Число приборов | Общая потребляемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Р, Вт | Q, В·А |
| Вольтметр Ваттметр Варметр Датчик активной мощности Датчик реактивной мощности Счетчик активной энергии Ваттметр регистрирующий Вольтметр регистрирующий Частотомер | Э-335 Д-335 Д-335 Е-829 Е-830 САЗ-И680 Н-348 Н-344 Э-372 | 2 1,5 1,5 10 10 2 Вт 10 10 3 | 1 2 2 — — 2 2 1 1 | 1 1 1 1 1 0,38 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0,925 0 0 0 | 1 2 1 1 1 1 1 1 2 | 2 6 3 10 10 4 20 10 6 | — — — — — 9,7 — — — |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 71 | 9,7 |

Вторичная нагрузка:

S2Σ=√(P2+Q2)=√(712+9,72)=71,65 В·А

Выбранный трансформатор ЗНОМ-20 имеет номинальную мощность 75 В·А в классе точности 0,5, необходимом для подключения счетчиков.

Таким образом, S2Σ=71,65<Sном=3·75=225 В·А, трансформатор будет работать в выбранном классе точности.

Литература:

- Петрова С.С. Проектирование электрической части станций и подстанций: Учеб. пособие. –Л.: ЛПИ, 1989. –76 с.

- Неклепаев Б. Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. –4-е изд., перераб. и доп. —М.: Энергоатомиздат, 1989. –608 с.: ил.

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. –3-е изд., перераб. и доп. –М.: Энергоатомиздат, 1987. –648 с.: ил.

- Двоскин Л.И. Схемы и конструкции распределительных устройств. –3-е изд., перераб. и доп. –М.: Энергоатомиздат, 1985. –240 с., ил.