Содержание:

Содержание	1

Задание	2

Введение	3

І. Выбор главной схемы электрических соединений станции и схемы собственных нужд.

Варианты структурных схем	4

Выбор числа и мощности трансформаторов	5

Расчёт экономической целесообразности вариантов схемы	7

Выбор схем РУ и СН	10

Схема электрических соединений станции	11

ІІ. Расчёт токов К.З.

Расчётная схема и схема замещения	12

Приведение сопротивлений элементов схемы к базисным

условиям	13

Преобразование электрических схем, определение

результирующих сопротивлений и аналитический расчёт

токов КЗ	14

Выбор реакторов на отходящие кабельные линии	19

ІІІ. Выбор электрических аппаратов и проводников.

Выбор выключателей	21

Выбор разъединителей	27

Выбор кабельных линий	28

Выбор шин	29

ІV. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Выбор ТТ в цепи генераторов РУ ГН	35

Выбор ТН в цепи генераторов РУ ГН	36

Список литературы	38

Задание:

Тип станции: ТЭЦ

Вид топлива: газ

Число и мощность генераторов: 3 Х 60 МВт + 100 МВт

Выдача мощности:

|  | Мощность, МВт |
| --- | --- |
| На генераторном напряжении 6,3 кВ | 70-90 |
| На напряжении 220 кВ | ост |

Связь с системой:

| На напряжении, кВ | Число линий связи, шт | Длина линий, км | Мощность к.з. на шинах системы, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | 6 | 80 | 6000 |

Введение:

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – это вид электростанций, предназначенных для централизованного снабжения промышленных предприятий и городов электроэнергией и теплом. В отличие от конденсационных электростанций (КЭС) на ТЭЦ тепло “отработавшего” в турбинах пара используется для нужд промышленного производства, а также для отопления, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения. При такой комбинированной выработке электроэнергии и тепла достигается значительная экономия топлива по сравнению с раздельным энергоснабжением, т. е. выработкой электроэнергии на КЭС и получением тепла от местных котельных. Поэтому ТЭЦ получили широкое распространение в районах с большим потреблением тепла и электроэнергии. В целом на ТЭЦ производится около 25% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

ТЭЦ строятся как правило вблизи центров электрических нагрузок. Часть мощности при этом может выдаваться в местную сеть непосредственно  на генераторном напряжении. С этой целью на электростанции создается генераторное распределительное устройство (ГРУ). Избыток мощности выдается в энергосистему на повышенном напряжении ( как и в КЭС).

Существенной особенностью ТЭЦ является повышенная мощность теплового оборудования по сравнению с электрической мощностью станции, что предопределяет больший относительный расход электроэнергии на собственные нужды, чем на КЭС.

Также размещение ТЭЦ преимущественно вблизи крупных промышленных центров повышает требования к охране окружающей среды. Так, для уменьшения выбросов ТЭЦ целесообразно использовать в первую очередь газообразное или жидкое топливо, а также высококачественные угли.

- Выбор и обоснование главной схемы электрических соединений и схемы электроснабжения потребителей собственных нужд.

По справочнику Неклепаева определяем тип турбогенераторов:

ТГ  ТВФ – 63 – 2УЗ	ТГ  ТВФ – 110 – 2ЕУЗ

Sполн = 78.75 МВА	Sполн = 137.5 МВА

Sакт. = 63 МВт	Sакт. = 110МВт

Uном = 10.5 кВ	Uном = 10.5 кВ

Cosφ = 0.8 	Сosφ = 0.8

Xd´´= 0.1361 	Xd´´= 0.189

Цена 268 тыс. руб. 	Цена 350 тыс. руб.

В зависимости от количества подключенных турбогенераторов к ОРУ представляю два варианта главной схемы электрических соединений станции.

Варианты структурных схем:

Выбор числа и мощности трансформаторов.

Расход мощности на собственные нужды для станции на газомазутном топливе равен 5-7 %. Принимаем Pсн = 6 МВА.

P=·63=3.78 МВт

Рассчитаем мощность трансформаторов связи для двух вариантов предложенных схем:

Для схемы №1:

Sрасч1=(3· (Pг─Pсн)─Pмин)/0.8=(3·(63─3.78)─70)/0.8=134.6 МВА─режим мин.нагр.

Sрасч2=(3· (Pг─Pсн)─Pмакс)/0.8= (3· (63─3.78)1─90)/0.8=132 МВА─режим макс.нагр.

Sрасч3=(2· (Pг─Pсн)─Pмакс)/0.8= (2· (63─3.78) /0.8=35.6 МВА ─ аварийный режим

Sном > 0.7 Sрасч.1 = 0.7·13.46 = 94.22 МВА

Для схемы №2:

Sрасч1=(2· (Pг─Pсн)─Pмин)/0.8= (2· (63─3.78)─70)/0.8=60.6 МВА ─режим мин.нагр.

Sрасч2=(2· (Pг─Pсн)─Pмакс)/0.8= (2· (63─3.78)1─90)/0.8=35.6 МВА─режим макс.нагр

Sрасч3=(1· (Pг─Pсн)─Pмакс)/0.8= (1· (63─3.78) /0.8=38.5 ─ аварийный режим

Sном > 0.7 Sрасч.1 = 0.7·60.6 = 42.4 МВА

По справочнику выбираем трансформаторы связи:

ТДЦ-125000/220

Sном=125000кВА

Uвн=242кВ

Uнн=10.5кВ

Pхх=120кВт

Pк=380кВт

Uк=11%

Iх=0.55%

Цена 186 тыс.руб

ТД-80000/220

Sном=80000кВА

Uвн=242кВ

Uнн=10.5кВ

Pхх=79кВт

Pк=315кВт

Uк=11%

Iх=0.45%

Цена 186 тыс.руб

Рассчитаем мощность блочных трансформаторов для двух вариантов предложенных схем:

S===74 МВА.

S===129 МВА.

По справочнику выбираем блочные трансформаторы:

ТД-80000/220

Sном=80000кВА

Uвн=242кВ

Uнн=10.5кВ

Pхх=79кВт

Pк=315кВт

Uк=11%

Iх=0.45%

Цена 186 тыс.руб

ТРДЦН-160000/220

Sном=160000кВА

Uвн=230кВ

Uнн=11кВ

Pхх=155кВт

Pк=500кВт

Uк=22%

Iх=0.6%

Цена 269 тыс.руб

Расчёт экономической целесообразности вариантов схемы.

Экономическую целесообразность схемы определяют минимальными приведёнными затратами:

З = рнК+И+У

где  К─капиталовложения на сооружение электроустановки, тыс.руб.

рн─нормативный коэффициент экономической эффективности, рн=0.15

И─годовые эксплуатационные издержки, тыс.руб/год

У─ущерб от недоотпуска электроэнергии, тыс.руб/год

Технико-экономическое сравнение.

| Оборудование | Стоимость единицы, тыс.руб. | Варианты |
| --- | --- | --- |
|  |  | І | ІІ |
|  |  | число единиц | общая стоимость | число единиц | общая стоимость |
| Трансформаторы: ТДЦ─125000/220 ТД─80000/220 ТРДСН─160000/220 Турбогенераторы: ТВФ63-2УЗ ТВФ110-2ЕУЗ Ячейки ОРУ: 220 кВ | 186 186 269 268 350 33.7 | 2 ─ 1 3 1 9 | 372 ─ 269 804 350 303.3 | ─ 3 1 3 1 10 | ─ 558 269 804 350 337 |
| Итого: |  |  | 2098 |  | 2313 |

Годовые эксплуатационные издержки определяют по формуле:

где  а─отчисления на амортизацию и обслуживание, а=9%

β─средняя себестоимость потерь электроэнергии, β=1 коп/кВт·ч

∆Wгод─годовые потери энергии в электроустановке, кВт·ч.

Потери электроэнергии в двухобмоточном трансформаторе:

где  Рх,Рк─потери мощности холостого хода и короткого замыкания, кВт

Sном─номинальная мощность трансформатра, МВ·А

Sмакс─расчётная максимальная нагрузка трансформатора, МВ·А

Т─продолжительность работы трансформатора в году

τ─продолжительность максимальных потерь

Т = 8760ч – для трансформаторов связи

Т = 8760 – Тр=7160ч. – для блочных трансформаторов

Тр – продолжительность ремонта блока, Тр = 600ч

τ=4700 – для трансформатора связи;

τ=4000 – для блочного трансформатора.

Рассчитаем потери ΔW:

Для варианта 1.

Трансформатор ТДЦ-125000/220 (Рх=120кВт, Рк=380кВт)

ΔW=120·8760+380· (134,6/125)2·4700=31·106кВтч;

Трансформатор ТРДЦН – 160000/220 ( Рх=155, Рк=500кВт)

ΔW=155·8160+500· (137,5/160)2·4000=2,7·106кВтч;

Суммарные потери в трансформаторах для варианта 1:

ΔW=2·3,1·106+2,7·106 =8,9·106 кВтч.

Для варианта 2.

Трансформатор ТД-80000/220 (Рх=79кВт, Рк=315кВт)

ΔW=79·8760+315· (60,6/80)2·4700=1,5·106кВтч;

Трансформатор ТД-80000/220 (Рх=79кВт, Рк=315кВт)

ΔW=79·8160+315· (78,75/80)2·4000=1,87·106кВтч;

Трансформатор ТРДЦН – 160000/220 ( Рх=155, Рк=500кВт)

ΔW=155·8160+500· (137,5/160)2·4000=2,7·106кВтч;

Суммарные потери в трансформаторах для варианта 1:

ΔW=2·1,54·106+1,87·106 +2,74·106 =7,7·106 кВтч.

Приведённые затраты для варианта 1:

З1=рнК1+И1=рнК1+=0,15·2098,3+(9·2098,3)/100+1·10--5·8,9·106=

=593 руб./год.

Приведённые затраты для варианта 2:

З2=рнК2+И2=рнК2+=0,15·2318+(9·2318)/100+3·10-4·1·10--5·7,7·106=

=633. руб./год.

Окончательно выберем наиболее экономичный вариант 1.Разность затрат двух вариантов составляет 6%

Выбор схем РУ и СН.

На генераторном напряжении ТЭЦ применим схему с двумя системами шин, одна из которых секционирована. Рабочая система шин секционируется, резервная не секционирована. В нормальном режиме станция работает на рабочей системе шин, шиносоединительные выключатели В4 и В5 отключены. Резервная система шин используется для восстановления электроснабжения после к.з. на сборных шинах и для замены любой выводимой в ремонт секции сборных шин. Данная схема обладает хорошей надёжностью и манёвренностью.

РУ СН выполним по схеме с двумя несекционированными системами сборных шин. Каждое присоединение подключено к любой системе шин через развилку разъединителей и один выключатель. Обе системы шин находятся в работе, шиносоединительный выключатель(ШСВ) включён, источники и нагрузка равномерно распределяются между системами шин. Таким образом при к.з. на сборных шинах отключается ШСВ, при этом теряется только половина присоединений. Затем нормальная работа восстанавливается.

РУ ВН выполним схемой с двумя системами шин и обходной. Обходная система шин используется для ревизии и ремонтов выключателей без перерыва питания, что делает схему очень манёвренной и надёжной.

Электроснабжение собственных нужд  осуществляется частично от шин генераторного напряжения через реактированные линии и частично от ответвления от генераторного блока. Число секций шин соответствует числу котлов. Каждую секцию присоединяем к отдельному источнику питания.

Схема электрических соединений станции:

Для расчёта токов КЗ необходимо принять расчётную схему и рассчитать реактор между секциями сборных шин.Реактор между секциями сборных шин рассчитывают по номинальному току генератора: I = Iг ном * 0,7 = 4,33 * 0,7 = 3,031 кА. Таким образом выбираем реактор РБДГ 10-4000-0,18 У3 со следующими справочными данными:

Uном=10кВ;

Iдоп.=3200А;

xр= 0,18Ом

2. Расчет токов короткого замыкания для выбора электрооборудования главной схемы и схемы собственных нужд.

  - Приведение элементов схемы к базисным условиям.

Общая схема замещения

Примем Sб = 1000 МВ·А.

Для первых трех генераторов сопротивления равны и составляют:

Сопротивление четвертого генератора

Сопротивления трансформаторов связи:

Сопротивления блочного трансформатора:

Сопротивление системы:

По исходным данным ТЭЦ связана с системой 4 линиями напряжением 220 кВ, для которых Ом/км. Следовательно

Сопротивление реактора:

Схема замещения:

Расчёт токов короткого замыкания в точке К1.

X

X||X||X=0,44

X||X=0,87

X||X=0,9

X

X

X||X=0,65

X

E

X||X=0,71

Нальное значение периодической составляющей:

Iпо=Еэ·Iб/Xэ,где

кА.

Iпог=Еэ·Iб/X20=1,1·2,51/0,71=3,89кА

Iпос=Еэ·Iб/X12=1·2,51/0,27=9,3кА

Iпос=Iпог+Iпос=3,89+9,3=13,2кА

Ударный ток короткого замыкания:

iу= √2·kу·Iпо

kу  –ударный коэффициент

kу=1+exp(-0.01/Ta)

По табл. 5 [1]: kу=1,955; Ta=0,14 с

iу=√2·1,955·13,2=36,6 кА

Расчёт токов короткого замыкания в точке К4.

X||X=0,24

E

X

X||X=0,38

E

X

кА.

Iпог=Еэ·Iб/X2=1,08·55/1,73=34,3кА

Iпос=Еэ·Iб/X24=1,05·55/1,28=45,1кА

Iпос=Iпог+Iпос=34,3+45,1=79,4кА

Ударный ток короткого замыкания:

iу= √2·kу·Iпо

kу  –ударный коэффициент

kу=1+exp(-0.01/Ta)

По табл. 5 [1]: kу=1,955;

iуг=√2·1,955·34,3=94,8 кА

iус=√2·1,955·45,1=124,7 кА

iу=219,5 кА

Расчёт токов короткого замыкания в точке К3.

Схема замещения для точки К3.

X||X=0,65

X

X||X=0,22

E

X

кА.

Iпог=Еэ·Iб/X4=1,08·55/1,38=43кА

Iпос=Еэ·Iб/X28=1,02·55/0,96=58,4кА

Iпос=Iпог+Iпос=34,3+45,1=101,4кА

Ударный ток короткого замыкания:

iу= √2·kу·Iпо

kу  –ударный коэффициент

kу=1+exp(-0.01/Ta)

По табл. 5 [1]: kу=1,955;

iуг=√2·1,955·43=118,9 кА

iус=√2·1,955·58,4=161,5 кА

iу=280,4 кА

Расчёт токов короткого замыкания в точке К2.

Схема замещения для точки К2

X

X

X

X||X=0,24

E

X

X

X||X=0,37

E

X

кА.

Iпос=Еэ·Iб/X41=1,04·55/0,81=70,6кА

Iпог=Еэ·Iб/X3=1,08·55/1,73=34,3кА

Iпо=Iпог+Iпос=34,3+70,6=104,9кА

Ударный ток короткого замыкания:

iу= √2·kу·Iпо

kу  –ударный коэффициент

kу=1+exp(-0.01/Ta)

По табл. 5 [1]: kу=1,955;

iуг=√2·1,955·34,3=94,83 кА

iус=√2·1,955·70,6=195,2 кА

iу=290 кА

Короткое замыкание на шинах собственных

Выбор реакторов на отходящие кабельные линии.

Ток одной линии:

Ток одной ветви реактора в нормальном режиме:

Ток ветви реактора при отключении одной линии:

Из справочника Неклепаева выбираем реактор РБСГ 10 – 2х2500 – 0.14УЗ.

Уточним значение тока КЗ за реактором:

Проверим выбранный реактор на остаточное напряжение на шинах установки и на потери напряжения в самом реакторе:

Uост  >  65 – 70 %.

∆Uост  ≈ 1.5 – 2 %.

ІІІ. Выбор электрических аппаратов и проводников.

Выбор выключателей РУ ГН (К2).

Выбираем выключатель МГУ-20-90/9500 УЗ.

Выполним проверку данного выключателя:

| Расчётная величина | Условие выбора | Каталожные данные выключателя |
| --- | --- | --- |
| Uуст=6.3 кВ Iраб.утяж=7.23 кА Iпо=49.1 кА iу=128.46 кА Iпτ=49.1 кА β=8.53 √2Iпτ+iаτ=75.36 Вк=9848.2 | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | Uном=20 кВ Iном=9.5 кА Iдин=105 кА Imдин=300 кА Iоткл=90 кА βном=20 √2Iоткл·(1+βном/100)=152.74 I2т·tт=32400 |

=> выключатели В1 – В7 МГУ-20-90/9500 УЗ.

Выбор выключателя в блоке Г3 – Т3 (К4).

Т.о. В42 выбираем такой же как на РУ ГН, т.е. МГУ-20-90/9500 УЗ.

Выбор линейных выключателей на РУ ГН.

Выбираем выключатель ВМПЭ-10-630-31.5 УЗ.

Выполним проверку данного выключателя:

| Расчётная величина | Условие выбора | Каталожные данные выключателя |
| --- | --- | --- |
| Uуст=6.3 кВ Iраб.утяж=0.382 кА Iпо=19.98 кА iу=54.53 кА Iпτ=10.54 кА β=0.523 √2Iпτ+iаτ=43.16 Вк=487 | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | Uном=10 кВ Iном=0.63 кА Iдин=31.5 кА Imдин=80 кА Iоткл=31.5 кА βном=15 √2Iоткл·(1+βном/100)=51.2 I2т·tт=3969 |

=> выключатели В8 – В27 ВМПЭ-10-630-31.5 УЗ.

Выбор выключателей на РУ СН (К1).

Выбираем выключатель ВМУЭ-35Б-25/1250 УХЛ1.

Выполним проверку данного выключателя:

| Расчётная величина | Условие выбора | Каталожные данные выключателя |
| --- | --- | --- |
| Uуст=35 кВ Iраб.утяж=1.09 кА Iпо=18.78 кА iу=50.99 кА Iпτ=18.78 кА β=59.34 √2Iпτ+iаτ=42.32 Вк=102.3 | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | Uном=35 кВ Iном=1.25 кА Iдин=25 кА Imдин=64 кА Iоткл=25 кА βном=24 √2Iоткл·(1+βном/100)=43.84 I2т·tт=2500 |

=> выключатели В28 – В34 ВМУЭ-35Б-25/1250 УХЛ1.

Выбор выключателей на РУ ВН (К3).

Выбираем выключатель ВМТ-110Б-20/1000 УХЛ1.

Выполним проверку данного выключателя:

| Расчётная величина | Условие выбора | Каталожные данные выключателя |
| --- | --- | --- |
| Uуст=110 кВ Iраб.утяж=0.49 кА Iпо=8.61 кА iу=23.38 кА Iпτ=8.61 кА β=59.38 √2Iпτ+iаτ=19.41 Вк=21.9 | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | Uном=110 кВ Iном=1 кА Iдин=20 кА Imдин=52 кА Iоткл=20 кА βном=24 √2Iоткл·(1+βном/100)=35.07 I2т·tт=1200 |

=> выключатели В35 – В41 ВМТ-110Б-20/1000 УХЛ1.

Выбор выключателей на СН (К6).

Выбираем выключатель ВМПЭ-10-630-31.5 УЗ.

Выполним проверку данного выключателя:

| Расчётная величина | Условие выбора | Каталожные данные выключателя |
| --- | --- | --- |
| Uуст=6.3 кВ Iраб.утяж=0.58 кА Iпо=17.15 кА iу=40.73 кА β=48.32 √2Iпτ+iаτ=35.97 | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | Uном=10 кВ Iном=0.63 кА Iдин=31.5 кА Imдин=80 кА Iоткл=25 кА βном=15 √2Iоткл·(1+βном/100)=51.2 I2т·tт=3969 |

=> выключатели В43 – В49 ВМПЭ-10-630-31.5 УЗ.

Выбор разъединителей.

Разъединители выбираем по длительному номинальному току и номинальному напряжению, проверяем на термическую и электродинамическую стойкость.

Расчётные величины берём те же, что и для выключателей.

Разъединители в РУ ГН и в блоке Г3-Т3.

Выбираем разъединители РВР 20/8000 УЗ.

| Расчётное значение | Условие выбора | Каталожные данные разъединителей |
| --- | --- | --- |
| Uуст=6.3 кВ Iраб.утяж=7.23 кА iу=128.46 кА Вк=879.95 | ≤ ≤ ≤ ≤ | Uном=20 кВ Iном=8 кА Imдин=320 кА I2т·tт=62500 |

Разъединители в РУ СН.

Выбираем разъединители РДЗ-1-35/2000 УХЛ1.

| Расчётное значение | Условие выбора | Каталожные данные разъединителей |
| --- | --- | --- |
| Uуст=35 кВ Iраб.утяж=1.09 кА iу=50.99 кА Вк=2500 | ≤ ≤ ≤ ≤ | Uном=35 кВ Iном=2 кА Imдин=80 кА I2т·tт=3969 |

Линейные разъединители и на СН.

Выключатели и разъединители собственных нужд и на отходящие кабельные линии размещаем в шкафах КРУ внутренней установки: К – ХХVI.

(Справочник Неклепаева, таблица 9.5)

Разъединители в РУ ВН.

Выбираем разъединители РНД-110/630 Т1.

| Расчётное значение | Условие выбора | Каталожные данные разъединителей |
| --- | --- | --- |
| Uуст=110 кВ Iраб.утяж=0.49 кА iу=23.38 кА Вк=21.9 | ≤ ≤ ≤ ≤ | Uном=110 кВ Iном=0.63 кА Imдин=80 кА I2т·tт=3969 |

Выбор кабельных линий.

Силовые кабели выбираем по условиям нормального режима и проверяем на термическую стойкость при КЗ.

Iном = 0.344 кА.

Iраб.утяж. = 0.382 кА

Примем  поправочные коэффициенты на температуру воздуха и почвы К1 и на число кабелей в траншее К2 равными 1. Тогда условие выбора будет:

Iраб.утяж. ≤ Iдоп

По Iдоп из таблиц определим сечение трёхжильного кабеля Sдоп и сравним его с Sэк и Sмин.

где jэк – экономическая плотность тока, А/мм2. При продолжительности использования максимальной нагрузки Тмакс=3000-5000 ч/год  jэк = 2.5 А/мм2 для кабелей с бумажной изоляцией с медными жилами.

где Ан и Ак.доп – величины, характеризующие тепловое состояние проводника в нормальном режиме и в конце короткого замыкания.

С – функция, которая зависит от типа кабеля. Для кабелей до 10 кВ с бумажной изоляцией и жилами из меди С = 140 А·с1/2/мм2.

Т.о. выбираем трёхжильный кабель с медными жилами, прокладываемый в земле:

Из полученных сечений выбираем наибольшее, а именно S = 185 мм2.

Выбор шин РУ СН (К1).

В РУ 35 кВ и выше сборные шины и присоединения от трансформаторов к шинам выполняются аналогично линиям электропередачи, т.е. многопроволочными гибкими сталеалюминиевыми проводами.

Выбор осуществляем по следующим условиям:

По длительно допустимому току из таблиц стандартных сечений  выбираем Sдоп такое, чтобы Iдоп ≥ Iраб.утяж.

=> выбираем провод АС – 700/86.

По экономической плотности тока шины РУ не проверяются.

Iпо(3) = 18.78 кА < 20 кА, => поверки шин на схлёстывание нет.

Т.к. шины находятся на открытом воздухе, то проверку на термическое действие токов КЗ не производим.

Выполним проверку по короне:

где Ео –  критическая напряжённость, при которой возникает корона.

m – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода.

rо – радиус провода.

где Е – напряжённость электрического поля около поверхности

нерасщеплённого провода

U – линейное напряжение, кВ

Dср – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см

Dср = 1.26·D, где D – расстояние между соседними фазами, см.

Условие проверки:

Для проводов от трансформатора до сборных шин выполним проверку по экономической плотности тока:

Гибкие шины РУ ВН (К3).

=> выбираем провод АС – 185/29.

По экономической плотности тока, на схлёстывание шин и на термическое действие токов КЗ аналогично РУ СН проверку не производим

Выполним проверку по короне:

Условие проверки:

Участок от трансформатора до сборных шин:

Будем считать, что расстояние от трансформатора до сборных шин не велико, и поэтому проверку по экономической плотности тока можно не учитывать.

Выбор шин на РУ ГН (К2).

=> выбираем шины коробчатого сечения алюминиевые 200х90х12 мм2.

Проверка на термическую стойкость:

что меньше выбранного сечения 3435 мм2, следовательно шины термически стойки.

Проверка на механическую прочность:

Принимаем, что швеллеры шин соединены жёстко по всей длине сварным швом, тогда момент сопротивления Wyo-y0 = 422 см3. Тогда при расположении шин в вершинах треугольника получаем:

Выбор изоляторов:

Выбираем опорные изоляторы 2 х ИО-10-30 УЗ.

Поправка на высоту коробчатых шин:

Условие выбора:

Проверка ошиновки в цепи генератора на термическую стойкость:

― меньше, чем на СШ, а значит ошиновка в цепи генератора термически стойка.

Проверка на механическую стойкость:

примем ℓ = 1.5 м, а расстояние между фазами а = 0.6 м; швеллеры шин соединены жёстко только в местах крепления шин на изоляторах (ℓп=ℓ).

Тогда получим:

=> шины механически прочны.

Выбор изоляторов:

Выбираем опорные изоляторы ИО-10-30 УЗ.

Условие выбора:

Выбор КЭТ.

Для выводов турбогенераторов ТВФ – 60 – 2 используем пофазно экранированный токопровод ГРТЕ-10-8550-250.

Условия выбора:

Iраб.утяж = 7.23 кА  ≤  Iном = 8.55 кА

iy = 128.46 кА  ≤  iдин = 250 кА.

Аналогичный токопровод используем и для блока Г3-Т3:

Iраб.утяж = 7.23 кА   iy = 115.64 кА.

Выбор жёстких шин на СН (К6).

Принимаем расстояние между фазами а = 0.3 м, а пролёт шин ℓ = 0.9 м, что соответствует ширине выбранного ранее шкафа КРУ серии К – ХХУI.

Выбор изоляторов:

Выбираем опорные изоляторы И4-80 УХЛЗ.

ІV. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Выбор ТТ в цепи генераторов РУ ГН.

Т.к. участок от выводов генератора до стены турбинного отделения выполнен комплектным токопроводом ГРТЕ-10-8550-250, то выбираем трансформаторы тока, встроенные в токопровод ТШ20-10000/5.

Выполним проверку расчётных и каталожных данных трансформатора:

| Расчётное значение | Условие выбора | Каталожные данные разъединителей |
| --- | --- | --- |
| Uуст=6.3 кВ Iраб.утяж=7.23 кА iу=128.46 кА Вк=9848.2 | ≤ ≤ ― ≤ | Uном=20 кВ Iном=8 кА Не проверяется I2т·tт=76800 |

Выполним проверку по величине вторичной нагрузки трансформатора тока:

| Наименование проибора | Тип | Нагрузка трансформатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| Ваттметр Варметр Счётчик активной энергии Амперметр регистрирующий Ваттметр регистрирующий Ваттметр (щит турбины) | Д-335 Д-335 САЗ-И680 Н-344 Н-348 Д-335 | 0.5 0.5 2.5 ― 10 0.5 | ― ― ― 10 ― ― | 0.5 0.5 2.5 ― 10 0.5 |
| Итого |  | 14 | 10 | 14 |

Общее сопротивление приборов:

Допустимое сопротивление проводов:

где Z2 ≈ r2, т.к. индуктивное сопротивление токовых цепей невелико.

rк – переходное сопротивление контактов.

Для генератора 60 МВт применяется кабель с алюминиевыми жилами приблизительно длиной 40 м, трансформаторы тока соединены в полную звезду, поэтому ℓрасч = ℓ, тогда сечение кабеля будет:

Выбираем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 4 мм2.

Выбор ТН в цепи генераторов РУ ГН.

Аналогично ТТ выбираем встроенные в комплектный экранированный токопровод  три однофазных трансформатора напряжения ЗНОМ-6.

Проверим их по вторичной нагрузке:

| Прибор | Тип | S одной обмотки | Число обмоток | cos(φ) | sin(φ) | Число приборов | Общая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | P, Вт | Q, В·А |
| Вольтметр Ваттметр Варметр Датчик акт.мощн. Датчик реакт.мощн. Счётчик акт.эн-ии. Ваттметр рег-ий Вольтметр рег-ий Частотометр | Э-335 Д-335 Д-335 Е-829 Е-830 И-680 Н-348 И-344 Э-372 | 2 1.5 1.5 10 10 2 Вт 10 10 3 | 1 2 2 ― ― 2 2 1 1 | 1 1 1 1 1 0.38 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0.925 0 0 0 | 1 2 1 1 1 1 1 1 2 | 2 6 3 10 10 4 20 10 6 | ― ― ― ― ― 9.7 ― ― ― |
| Итого |  | 71 | 9.7 |

Вторичная нагрузка:

Выбранный трансформатор ЗНОМ-6 имеет номинальную мощность 50 В·А в классе точности 0.5, необходимом для присоединения счётчиков. Таким образом для трёх однофазных трансформаторов напряжения получаем:

=> трансформаторы будут работать в выбранном классе точности.

Список литературы:

- С.С.Петрова – Учебное пособие “Проектирование электрической части станций и подстанций” Ленинград 1989.

- Б.Н.Неклепаев, И.П.Крючков – “Электрическая часть электростанций и подстанций” Москва, Энергоатомиздат 1989.

- Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин – “Электрооборудование станций и  подстанций”  Москва, Энергоатомиздат 1987.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем под редакцией С.С.Рокотяна и И.М.Шапиро.

- “Электрическая часть электростанций” под редакцией С.В.Усова.