Санкт-Петербургский государственный политехнический университет ―――――― Электромеханический факультет ―――――― Лаборатория Электрических станций

Студенты ___________________________________________ ф-та Специальность _________________________________________ ____________________ курса, группы № ___________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ (фамилии и инициалы) «_____»________________________2010 г. (дата выполнения) Работа принята _____________________________________________________

Отчет о работе № 3

Измерительные трансформаторы тока

Цель работы

Формирование умений испытания и использования трансформаторов тока, применяемых в схемах релейной защиты.

Проверка правильности разметки зажимов обмоток трансформаторов тока.

Определение токов небаланса в схемах дифференциальной защиты.

Объект исследования – трансформаторы тока, далее обозначаемые как:

ТА-1  (Iн = 30 А,  kт = 6)

ТА-2,  (Iн = 30 А,  kт = 6)

ТА-3,  (Iн = 20 А,  kт = 4)

Опыт 1

Проверка правильности разметки зажимов обмоток трансформаторов тока методом одного амперметра.

Опыт проводится с использованием схемы, приведенной на рис. 1 . При соответствии принятой полярности зажимов испытуемого трансформатора амперметр РА измеряет разность первичного и вторичного токов (измерение 1). Если вторичную обмотку трансформатора закоротить, отсоединив концы, идущие от трансформатора, то увеличившееся показание амперметра (измерение 2) покажет, что принятая разметка зажимов правильная.

Проверке подвергаются ТА-1 и ТА-2.

| Предполагаемая разметка ТА-1 | Предполагаемая разметка ТА-2 |
| --- | --- |
| Результат проверки (показание РА): 40 дел. 46 дел. | Результат проверки (показание РА): 40 дел. 46 дел. |
| Вывод: Разметка верная | Вывод: Разметка верная |

Опыт 2

Проверка правильности разметки зажимов обмоток трансформаторов тока методом эталонного трансформатора тока

Опыт проводится по схеме на рис. 2 выше. В качестве эталонного трансформатора будет использоваться трансформатор ТА-1, полярность зажимов которого под данным предыдущего опыта не вызывает сомнений. Если при прохождении тока через первичные цепи трансформаторов амперметр А3 показывает разность показаний А1 и А2, то полярность испытуемого трансформатора выбрана верно. Если показание А3 равно сумме А1 и А2, то разметка выбрана неверно.

Проверке подвергается трансформатор ТА-3.

Предполагаемая разметка зажимов ТА-3:

Показания амперметров А1, А2 и А3:

А1 – 1.5 А

А2 – 2.5 А

А3 – 4 А

Как видно, амперметр А3 показывает сумму показаний А1 и А2. Следовательно, маркировка ТА-3 выбрана неверно. Поменяем полярность зажимов И1 и И2 и проведем опыт повторно.

Показания амперметров А1, А2 и А3:

А1 – 2 А

А2 – 3А

А3 – 1А

В этом опыте, амперметр А3 показывает разность значений на амперметрах А1 и А2. Следовательно, предположительная разметка выбрана неверно. Действительная разметка выглядит так:

Опыт 3

Измерение токов небаланса в схемах дифференциальной защиты

Опыт проводится с использованием схемы, показанной на рис. 3. Снимаются зависимость Напряжения на резисторе R=12 Ом от тока I1 в первичной обмотке.

Данные опыта заносятся в таблицу, в которой также приводятся вычисления тока небаланса

,

А также кратности первичного тока по отношению к номинальному току трансформатор (равному 30 А), сопоставленные с соответствующими значениями тока небаланса.

| I1, А | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uнб, мВ | 55 | 87 | 125 | 160 | 200 |
| Iнб, мА | 4,58 | 7,25 | 10,42 | 13,33 | 16,67 |
| Кратность первичного тока по отношению к ном. току |
| I1/Iн | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,33 | 1,67 |

По опытным данным графически изображается зависимость тока небаланса Iнб от кратности первичного тока по отношению к номинальному току трансформатора.

Вывод

По результатам опыта можно убедиться в том, что два идентичных по техническим характеристикам трансформатора тока имеют ток небаланса порядка 10 мА для номинального тока. Это вызвано невозможностью  в точности изготовить два одинаковых трансформатора. Ток небаланса линейно зависит от кратности тока в первичной обмотке к номинальному току.

Знание тока небаланса необходимо для настройки устройств дифференциальной защиты.